
关于吉林长白山福爱生物科技有限公司

锅炉改建项目环境影响报告表的批复
吉林长白山福爱生物科技有限公司：

你单位委托吉林省清山绿水环保科技有限公司编制的《吉林长白山福爱生物科技有限公司锅炉改建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

项目位于吉林长白山福爱生物科技有限公司现有厂区内，地理坐标126°41′49.981″，42°21′9.745″。项目在现有锅炉房内进行改造，拆除原由1台6t/h燃煤蒸汽锅炉和一台2.1MW热水锅炉，新建1台4t/h燃生物质热水锅炉，用于厂内生产供热和冬季取暖。项目总投资50万元。

本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控的相关要求。在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
二、项目应重点做好以下环境保护工作    

   （一）加强施工期环境管理和污染防治

    本项目锅炉改造在现有锅炉房内建设，施工期只涉及设备的安装及调试，施工过程中应严格落实《报告表》提出的施工期污染防治措施，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，降低对周围环境的不利影响。
   （二）严格落实各项水污染防治措施

    本项目不新增劳动定员，调用厂区原有工作人员，故不新增生活污水，废水主要为软化水制备废水及锅炉排水。项目产生废水排至现有的防渗储池，定期抽运至靖宇县污水处理厂，处理达标后排入珠子河。

   （三）严格落实各项大气污染防治措施
本项目废气主要为锅炉烟气、灰渣转运和燃料贮存过程中产生的粉尘。锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值，经1根35m高烟囱排放。灰渣转运、燃料贮存粉尘通过定期清扫等措施，厂界处颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

   （四）严格落实各项噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为锅炉运行产生的噪声。通过安装减震垫，厂房隔声，合理布置设备、产噪设备定期维护等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

   （五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施
本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。本项目固体废物主要包括废离子交换树脂、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋及设备维修过程中产生的废机油及废机油桶。废离子交换树脂由厂家回收处理；废布袋收集后由环卫部门处理；锅炉灰渣和除尘灰收集后外卖资源化利用；废机油、废机油桶属于危险废物，暂存现有危废暂存间，委托有资质的单位处置。危险废物贮存、转移等须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。
    三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。
五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

                                  2025年12月8日     

PAGE  
1

